YTD-10A 过电压抑制柜

用

户

手

册

保定友泰电气有限公司

前   言

欢迎使用我公司生产的YH10A过电压抑制柜，感谢对我公司产品的信赖。为了安全、有效地使用本装置，请务必在使用前阅读本手册内容。

在中性点非有效接地的3～35kV电网中，除雷电过电压外，由单相间歇电弧接地及谐振引起的过电压最为频繁，且有较高的幅值和较长的持续时间，对电气设备的内绝缘造成积累性损伤。

目前，限制弧光接地过电压的主要措施仍是将电网中性点经消弧线圈接地。但消弧线圈并不能限制间歇性电弧接地过电压，甚至因消弧线圈的存在，电弧重燃可能在恢复电压最大时刻才发生，使弧光接地过电压更高。消弧线圈不能补偿接地电流中的高频分量和有功分量，高频性的间歇电弧接地故障不能消除。实际运行经验也证明，在中性点经消弧线圈接地的3～35KV电网中，由弧光接地和谐振引发的事故时有发生。

本公司的专利产品—《YTD-10A过电压抑制柜》就是为了迅速消除电力系统中弧光接地及谐振给电气设备带来的危害而研制的最新专利技术产品。

目  录

前言   …………………………………………1

- 产品型号说明  ……………………………3

- 用途及特点  ………………………………3

- 使用条件  …………………………………4

- 装置额定参数  ……………………………5

- 工作原理简介  ……………………………5

- 微机控制器使用说明  ……………………6

- 调试大纲  ……………………………….13

- 常见故障 …………………………………16

- 试验方法、项目及技术要求 ……..…….17

- 投运 ………………………………………17

十一、使用须知  ……………………………… 18

十二、储存、安装……………………………… 18

十三、售后服务………………………………… 18

- 产品型号说明

二、用途及特点

2.1装置的用途：

YTD-10A过电压抑制柜适用于3～35中压电力系统，该产品广泛适用于3～35KV中性点不接地、中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻接地的电力系统，能对上述系统中的各类过电压加以限制，并且能够准确选出系统的接地故障线路，有效地提高了上述系统的运行安全性及供电可靠性。

2.2装置的特点：

■能将各类过电压限制到较低的水平，使因过电压引起的绝缘事故大为减少。

■其消弧和限制过电压的机理与电网电容电流的大小无关，因而其保护性能不受电网运行方式的改变和电网扩大的影响。

■原来按设计规范要求应安装消弧线圈的系统可以不再安装；而且其限制弧光接地过电压的功能比装设消弧线圈更好、更完善。

■使这类电网中金属氧化锌避雷器（MOA）发生爆炸的几率大为减少。

■系统无需再配置专用的消谐装置，而其效果更好。

■整个装置与PT组成一台高压开关柜，结构简单，体积小，安装调试方便，适用范围广。

三、使用条件

我公司生产的YTD-10A过电压抑制柜，是一种以高性能微处理器为核心部件的智能型设备，使用时在非特殊要求及许可的前提下，必须满足以下工作条件：

3.1 电源电压： 220V±10％ AC/DC

3.2 环境温度：－30℃～＋60℃ ；同时该月平均温度≤＋25℃。

3.3 安装地海拔高度：2000m 及以下（特殊要求需要定做）

3.4 大气条件：安装地月平均最大相对湿度≤90％，日平均相对湿度≤95％。

3.5 污染等级：无严重影响装置绝缘性能的腐蚀性或爆炸性介质。

对于未经许可的超范围使用所导致的损坏，在保修期内，我公司不负责保修,但可以提供有偿维修服务。

四、装置的额定参数

4.1 额定频率：50Hz

4.2 额定电压：3、6、10、35kV

4.3 额定2ms方波电流：2000A 3200A

4.4 额定短路开断电流：50KA

五、工作原理简介

微机控制器WZK根据电压互感器传过来的电压信号对系统运行状况进行监测：

图1 YTD-10A过电压抑制柜原理图

5.1当系统发生PT单相断线（高压熔丝熔断）时，装置不动作，微机综合控制器显示断线相别信号，输出报警信号。

5.2当系统发生金属性接地时，装置不动作，微机综合控制器显示出接地属性和相别，输出报警信号。

5.3当系统发生间隙性弧光接地过电压、谐振过电压、操作过电压等过压故障时,柜内的过电压吸收器动作，瞬间限制系统的过电压。

5.4 当系统发生谐振故障时，微机综合控制器及智能开关动作，瞬间消除系统谐振故障。

5.5装置控制器具有内部失电报警，即输出继电器接点信号。

六、微机控制器使用说明

6.1面板说明

装置的面板由LCD显示器、5个LED指示灯及简易键盘组成。

LED 指示灯指示装置的工作状态及保护信号。其中 “运行”指示灯指示装置运行状态，正常运行时运行指示灯应有规律地闪动。故障指示灯共有4个，分别为“接地”，“谐振”，“告警”，“故障” 装置在上电后，经短时间的初始化后进入工作状态，此时运行灯闪烁，屏幕上开始显示开机运行界面 。其中的显示内容如下：

微机综合控制器

2009-09-30

09:59:30

当保护动作或装置发生故障时，面板上相应的“接地”，“谐振”，“告警”，“故障”信号指示灯会点亮，并在LCD显示器上显示保护动作或装置故障的类型。

装置面板上的简易键盘由“菜单/确认”、“/↑+”、“↓/-”、“取消”四个键构成(如图6.1-3)，功能分别是：

“菜单/确认” ：进入菜单，在整定状态下对被整定对象的确认；

“↑/+” ：菜单上翻，在整定状态下被整定数字加1；

“↓/-” ： 菜单下翻，在整定状态下被整定数字减1；

“取消” ：返回上一级菜单。

- 6.2主菜单

在运行界面下按“菜单/确认”进入装置的主菜单，主菜单共分如下九个项目，显示如下，可以通过“↑/+”或“↓/-”按键进行上下滚动查看，被选中的菜单为闪烁状态。

参 数 设 置

装 置 状 态

实 时 数 据

定 值 整 定

1、参数设置：通过此菜单可以对“时间”，“通讯参数”，“额定电压”，“电流变比”，“误差校正”等相应参数进行设置；

2、装置状态：通过此菜单可以对装置的输入开关量进行察看；

3、实时数据: 通过此菜单可以对装置的采集的实时电压及电流进行察看；

4、定值整定：通过此菜单可以对装置的“过电压”，“低电压”，“谐振”保护功能的动作定值进行整定；

5、传动试验：通过此菜单可以对装置的输出继电器进行察看；

6、故障记录：通过此菜单可以察看装置的故障记录；

7、复位：通过此菜单可以对装置的进行复位及记录清除；

8、维护通道：这是装置维修通道，需要专业人员操作；

9、版本信息：可以查看装置软件版本。

- 6.3菜单使用设置方法

6.3.1参数设置

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“参数设置”后按“菜单/确认”进入采样数据菜单，显示如下，可以通过“↑/+”或“↓/-”按键进行上下滚动，被选中的菜单为闪烁状态。

设  置

时 间 设 置

通 信 设 置

额 定 电 压

在此菜单下可以对“时间”，“通讯参数”，“额定电压”，“电流变比”，“误差校正”等参数进行设置。

6.3.2装置状态

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“装置状态”后按“菜单/确认”进入采样数据菜单，显示如下，通过“↑/+”或“↓/-”按键查看所有开关量输入状态，可以通过“↑/+”或“↓/-”按键进行上下滚动，被选中的菜单为闪烁状态。

装 置 状 态

开入1         分

开入2         分

开入 3        分

6.3.3实时数据

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“实时数据”后按“菜单/确认”进入采样数据菜单，显示如下，可以通过“↑/+”或“↓/-”按键进行上下滚动。

实时数据

IC =  0.00   A

UA=  0.00   KV

UB=  0.00   KV

通讯参数设置

查询故障记录

Ic：系统接地电容电流

UA：系统A相电压

UB：系统B相电压

UC：系统C相电压

Uo：PT零序电压二次值

6.3.4定值整定

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“定值整定”后按“菜单/确认”进入定值整定菜单，显示如下，通过“↑/+”或“↓/-”按键进行相应定值的整定及投退。

定值整定

过压   120 v    投

低压   60  v   退

谐振   76  v

6.3.5传动出试验

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“传动试验”后按“菜单/确认”进入开出试验菜单，显示如下，可以通过“↑/+”或“↓/-”按键进行上下滚动,被选中的菜单为闪烁状态,选中后通过“↑/+”或“↓/-”按键进行分合试验。

开 出 试 验

A相继电器        分

B相继电器        分

C相继电器        分

6.3.6故障记录

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“故障记录”后按“菜单/确认”进入开出试验菜单，显示如下，可以通过“↑/+”或“↓/-”按键进行上下滚动,查看故障记录

低电压           01/100

2000-01-10        08:59

低电压        00   kV

6.3.7复位

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“复位”后按“菜单/确认”进入复位菜单，显示如下，可以通过“↑/+”或“↓/-”按键进行上下滚动, 被选中的菜单为闪烁状态,选中后通过“菜单/确认”按键进行相应操作。

复 位 选 项

程 序 重 启

报 警 复 位

清 空 记 录！

6.3.8维护通道

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“维护通道”后按“菜单/确认”进入维护通道菜单，显示如下，

注意：此功能是装置的维护通道，非专业人员不得操作！

6.3.9版本信息

在主菜单下用“↑/+”或“↓/-”选择“版本信息”后按“菜单/确认”进入版本信息菜单，显示如下，

提 示 信 息

（按任意键返回）

V 1.0 版

- 七、调试大纲

- 7.1装置通电前的检查

7.1.1、检查装置是否存在外在的机械损伤；

7.1.2、检查装置的型号及各电量参数是否与订货一致，附件是否齐全；

7.1.3、检查各插件、插座之间的插入深度是否到位，是否存在螺丝松动、脱落现象；

7.1.4本产品在出厂时已按下表中的技术条件做了耐压试验，在现场不建议再做耐压试验，但应按表中的要求测定绝缘电阻。在现场用500V的测试仪器测定绝缘电阻应不小于20MΩ（室温15℃~35℃，相对湿度45%~75%）。

- 7.2装置接线说明

- 装置的背部端子采用全插拔端子，具体如图1-3所示。

- 图1-3  微机综合控制器背部端子图

7.2.1 工作电源

参照装置的接线图正确接入装置工作电源：A10接“+”或火线，A11接“—”或零线，A9为接地端子，必须可靠接地。

7.2.2 模拟量

参照装置的接线图正确接入测试电流，额定电流为5A。

7.2.3 开关量输入

装置端子排上的7个开关量（A2-A8）为无源接点输入，在接线时接点的一端接开入公共端A1，另一端接装置相应的端子（A2-A8）；

7.2.4 信号输出

装置端子排上的7个继电器报警信号输出，分为两组，第一组A12-A15，第二组A16-A20。

7.2.5 通讯端子

装置采用的是RS485通讯方式，端子号是B9-B11，接线时需要采用双绞屏蔽电缆。

- 7.3装置通电检查

确定接线无误后，给装置通上工作电源，检查装置是否正常工作 。

正常工作时状态为：1、运行灯闪烁；

2、液晶显示器正常显示；

- 7.4开入、开出回路的检查

7.4.1 开入量检查：

分别短接开关量输入端子与公共端子（如A1—A2），通过“装置状态”菜单，检查开入量输入是否被正确显示；

7.4.2 开出回路检查：

在“传动试验”菜单里分别试验每个出口继电器，确认继电器触点能否正确接通。

- 7.5整组试验

在确认8.1~8.4无误后，由装置的接线端子加入试验电压，各项试验能满足“2.3主要技术指标”中的规定即为合格。

- 7.6其它注意事项

装置在投入运行后不允许随意按动面板上键盘。特别不允许进行如下操作：

1、开出传动试验；

2、保护投退、定值修改；

3、带电情况下检测或改变外部接线，插拔端子上的接插件。

- 八 、常见故障排除

本公司对所生产、销售的产品认真负责，产品在生产及包装过程中都经过了严格的质量检验。尽管如此，我们也不可否认出厂的产品中会存在一定比例的不合格品。本着对用户负责的态度，我们编写了此常见故障处理方法，以便您在调试、使用过程中快速确定引发故障的原因，及时处理所遇到的问题。

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 运行灯灭，有屏显 | 外部干扰 | 在较短时间内装置自行恢复，若频繁发生，请清除工作场所中较强的电磁干扰源 |
|  | 装置内部通讯，导致LCD模块无法接收数据 | 如果长时间无法自行恢复，请联系厂家维修人员维修 |
| 运行灯灭，无屏显 | 无工作电源 | 检查B01、B02工作电源是否正常，接线是否牢固、可靠 |
|  | 装置电源模块损坏 | 联系厂家维修人员维修 |
| 跳、合闸操作失败 | 接触器相应操作部分损坏 | 检修接触器操作回路 |
|  | 操作回路接线错误或损坏 | 检修相关接线是否有错误或开路 |
|  | 装置出口继电器损坏（在开出传动试验时相应的继电器不动作，接点未接通） | 联系厂家维修人员维修 |

九、试验方法、项目及技术要求

结构检查

元件规格型号应符合图纸、带电导体相间和相对地空气绝缘距离应符合规范要求、一次、二次线的连接应紧固、元件固定牢靠。

机械操作特性试验

■隔离开关操作灵活，分合到位，辅助接点动作正常，接触良好。

■给真空接触器合闸线圈分别加85%、100%、110%操作电压，接触器应可靠合闸，无卡阻；加30%操作电压，接触器不合闸。

绝缘试验

主回路相间、相对地及隔离开关断口间:6kV系统32kV/1min;10kV系统42kV/1min;35kV系统95kV/1min无放电、闪络现象。

十、投运

■先给控制器加上电源，控制器应能够显示开机界面，运行指示灯闪烁，分闸指示灯亮；

■合上隔离开关，进入装置的实时数据菜单，查看电压，电压应为系统的相电压，开口电压应为5v以下，装置投入运行。

十一、使用须知

■用户单位应根据本站实际情况制定本站消弧消谐及过电压保护装置的运行规程。

■运行人员应定期检查装置的工作电源，装置严禁失电。

■装置正常运行不需要维护，系统故障装置动作后应查看故障记录。

■运行人员应定期检查装置的接地情况，严禁将装置的接地线开路。

注:对于通过上述方法无法排除的故障，请务必联系我公司，禁止自行拆机！

十二、储存、安装

■装置应储存在空气流通、干燥的仓库中。

■参照高压开关柜安装。

十三、售后服务

我公司对出厂的产品在售后服务方面有以下承诺：

■对出厂的设备负责现场安装与调试；

■自安装使用之日起，12个月内，如因质量问题不能正常使用，无偿为用户更换或维修；

■长期以优惠的价格提供备品备件，对产品提供终生维修；

■负责对用户进行技术和使用方面的培训。

■我公司的产品实行终身服务制和24小时服务。